Zentrifugensteuerung

Eine Zentrifuge wird mit der Starttaste (S3) in Betrieb gesetzt. Optisch wird der Lauf der Zentrifuge mit einer Betriebslampe (P2) angezeigt. Soll der Betrieb gestoppt werden, muss die Stopptaste (S2) gedrückt werden. Jetzt erfolgt für zehn Sekunden ein Drehrichtungswechsel um die Zentrifuge sofort abzubremsen. Diese Phase wird mittels der Kontrollampe P3, 0.5 s blinkend signalisiert. Spricht das Wärmepaket an, wird ebenfalls für zehn Sekunden ein Drehrichtungswechsel eingeleitet zudem leuchtet danach die Störlampe (P1). Mit dem Not-Aus (S1) kann die Maschine sofort gebremst werden, ohne dass wieder eingeschaltet werden kann.

Aufgaben:  	1. Zeichnen Sie den Hauptstromkreis auf das vorbereitete Blatt.
 		    Zentrifuge im Betrieb: Rechtslauf.

2. Verdrahten Sie den Steuerstromkreis der Zentrifuge und tragen

Sie die Kontaktnummern im Schema ein. 
    Der Motorschutz ist gemäss Datenschild des Motors einzustellen.

Anordnung der Apparate auf dem vorbereiteten Steuerungsbrett:

Legende:

1 		Einspeiseklemmen 3LNPE  / Steuerklemmen L1+N

2 		Motorenklemmenbrett  auf DIN 35 Profil

3.		Steuerklemmen  1 -11 + N

4 		Steuer LS 1LN 6A

5 		Starttaster	(S3)

6 		Stoptaster  (S2)

7 		Betriebslampe vorwarts (grün)

8 		Betriebslampe bremsen (orange)

9 		Störlampe Motor            (rot)

10 		Not-Aus (S1)

11		Schütz Zentrifuge

12		Schütz Bremsen

13		Zeitrelais Bremsen

14 		Blinkrelais

15		Thermoblock

Datenschild Motor:

| ABB | Typ: | 4004 |
| --- | --- | --- |
| Schaltung | Y |  |
| U: | 400V | 230V |
| I: | 4.0A | 6.8A |
| P: | 1.8 kW |  |

Hauptstromkreis

Der Stromkreis ist auf dem 
Beilageblatt sauber aufzuzeichnen !

Betrieb der Zentrifuge: Rechtslauf !